## Bereich 1
Prüfbuch für Auslösebereich 1					Brandfallsteuermatrix mit telani.net graphisch erstellen					Datum: __/__/_____ __:__ Uhr
Nach Brandfallsteuerungsmatrix vom
				Auslösebereich:		1
Senken (Aktoren) Quellen (Sensoren)					Einbauort	EG: (Raum)		EG: (Raum)		EG: (Raum)		EG: (Raum)		EG: (Raum)		EG: (Raum)		EG: (Raum)		EG: (Raum)
				Meldegruppen	Meldergruppe 2		Handmelder 1		Strömungswächter 1		GAS 1		Freischaltelement 1		RWA-Bedienstelle 1		Entrauchung Bedienstelle 1		Türentriegelung 1
				Melderart - Zuordnung / AM – automatische Melder / NAM – nichtautomatische Melder / RAS – Rauchansaugsystem / BMA – Brandmeldeanlage / GA – Gebäudeautomation / AUT – autark, Melder von Anlagen oder Einrichtungen	AM		NAM		AM		AUT		NAM		NAM		NAM		AUT		Bemerkungen
Anlage	Auslösebereich	Produktbezeichnung	Raum	Aufschaltung	Adressierung			Alarm Aktion		OK?		OK?		OK?		OK?		OK?		OK?		OK?		OK?
				ASP	Koppelpunkt	Steuergruppe
Feuerwehrperipherie
FBF 12222			EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-		X		X		X		X		X
BMZ 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-		X		X		X		X		X
ÜE 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-		X		X		X		X		X
Blitzleuchte 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-		X		X		X		X		X
FAT 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-		X		X		X		X		X
FSD 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-		X		X		X		X		X
FBF 12223	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-		X		X		X		X		X
akustische Alarmierung
Hupe 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-	DIN Signalton	X		X		X		X		X
optische Alarmierung
Signalleuchte 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-		X		X		X		X		X
Stille Alarmierung
Monitor 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
Raumlufttechnische Anlage
Lüftung 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
BSK 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-	Schließen
Rauchabzug 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
Maschinelle Entrauchung
Entrauchung mechanisch 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
RDA Überdruckklappen 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
Aufzugsanlage
Aufzug 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-		X				X		X		X
Feuerwehraufzug 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-		X				X		X		X
Brandbekämpfungsanlage
CO2-Löschanlage 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
Sprinkleranlage 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
Feuerschutzabschlüsse
Brandschutzrolladen 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
Brandschutzvorhang 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
Türen
BS-Tür EI 30 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-	Schließen
BS-Tür EI 90 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-	Schließen
Tore
Feuerschutzschiebetor 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-	Schließen
Sektionaltor 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
Dynamische Fluchtweglenkung
Fluchtweg Links 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
Fluchtweg Rechts 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
Fluchtweg Oben 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
Fluchtweg Unten 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
STOP 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
Sonstige Anlagen
Schranke 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
Sicherheitsbeleuchtung 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
Sonnenschutz 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
EDV-Anlagen 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
Video 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-
LWR A 1	1		EG: (im Raum)	Direkt	-	-	-

Brandfallsteuermatrix mit telani.net graphisch erstellen